## Feuille 1
TVA290 |  | U | Récupérateur de chaleur et d'humidité air-air.
Récupérateur enthalpique, modèle pour montage horizontal, de dimensions 290x900x900 mm, poids 38 kg, débit d'air à une vitesse maximale 350 m³/h, consommation électrique des ventilateurs 182 W avec alimentation monophasée à 230 V, pression statique à une vitesse maximale/minimale: 125/83 Pa, pression sonore à une vitesse maximale/minimale à 1,5 m: 35/32 dBA, efficacité thermique à une vitesse maximale/minimale: 74,5/79,5%, diamètre des conduits 150 mm.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42tsb305c | Récupérateur enthalpique, modèle pour montage horizontal, de dimensions 290x900x900 mm, poids 38 kg, débit d'air à une vitesse maximale 350 m³/h, consommation électrique des ventilateurs 182 W avec alimentation monophasée à 230 V, pression statique à une vitesse maximale/minimale: 125/83 Pa, pression sonore à une vitesse maximale/minimale à 1,5 m: 35/32 dBA, efficacité thermique à une vitesse maximale/minimale: 74,5/79,5%, diamètre des conduits 150 mm, connectable à un réseau TCC-Link, avec changement de mode automatique d'opération de récupération à free cooling ou vice-versa et configuration depuis la commande à distance du débit et de la pression d'aire, réarmement automatique et alarme de filtres sales. |  |  | 1 | U | 1300892.27 | 1300892.27
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 0.913 | h | 1087.08 | 992.5
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 0.913 | h | 662.95 | 605.27
| Coûts directs complémentaires |  |  | 2 | % | 1302490.04 | 26049.8
Coût d'entretien décennal: 225.851,77F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 1328539.84