## Feuille 1
TVP140 | U | Unité eau-eau, pompe à chaleur géothermique, pour production d'E.C.S. et chauffage.
Unité eau-eau pompe à chaleur géothermique, pour chauffage et production d'E.C.S., alimentation monophasée à 230 V, puissance calorifique nominale 11 kW, COP 4,2, puissance sonore 49 dBA, dimensions 596x690x1845 mm, poids 238 kg, pour gaz réfrigérant R-407C, avec pompes de circulation de débit variable classe d'efficacité énergétique A pour les circuits primaire et secondaire, compresseur de type scroll, contrôle de l'équilibre énergétique, écran d'information graphique, résistance électrique sélectionnable pour 1,5, 3 ou 4,5 kW, échangeurs en acier inoxydable, vanne motorisée à 3 voies, ballon échangeur d'E.C.S. de 180 l de capacité, sondes de température, pressostat, filtre, manomètres, vanne de sécurité et vannes de passage. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bci020ej |  | Unité eau-eau pompe à chaleur géothermique, pour chauffage et production d'E.C.S., alimentation monophasée à 230 V, puissance calorifique nominale 11 kW, COP 4,2, puissance sonore 49 dBA, dimensions 596x690x1845 mm, poids 238 kg, pour gaz réfrigérant R-407C, avec pompes de circulation de débit variable classe d'efficacité énergétique A pour les circuits primaire et secondaire, compresseur de type scroll, contrôle de l'équilibre énergétique, écran d'information graphique, résistance électrique sélectionnable pour 1,5, 3 ou 4,5 kW, échangeurs en acier inoxydable, vanne motorisée à 3 voies, ballon échangeur d'E.C.S. de 180 l de capacité, sondes de température, pressostat, filtre, manomètres, vanne de sécurité et vannes de passage. | 1 | U | 8204410 | 8204410
mt42www050 |  | Thermomètre bimétallique, diamètre de sphère de 100 mm, avec prise verticale, avec tube plongeur en 1/2", échelle de température de 0 à 120°C. | 2 | U | 16391.8 | 32783.5
mt37sve010c |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 3/4". | 4 | U | 4641.29 | 18565.2
mt37sve010d |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1". | 2 | U | 7654.72 | 15309.4
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 10.25 | h | 1244.56 | 12756.7
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 10.25 | h | 773.51 | 7928.48
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 8291750 | 165835
Coût d'entretien décennal: 5.412.856,77F CFA les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 8457590