## Feuille 1
TVP150 |  | U | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. et chauffage.
Unité eau-eau pompe à chaleur géothermique, pour chauffage et production d'E.C.S., alimentation triphasée à 400 V, puissance calorifique nominale 11 kW, COP 4,2, puissance sonore 49 dBA, dimensions 596x690x1845 mm, poids 238 kg.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bci020je | Unité eau-eau pompe à chaleur géothermique, pour chauffage et production d'E.C.S., alimentation triphasée à 400 V, puissance calorifique nominale 11 kW, COP 4,2, puissance sonore 49 dBA, dimensions 596x690x1845 mm, poids 238 kg, pour gaz réfrigérant R-407C, avec pompes de circulation de débit variable classe d'efficacité énergétique A pour les circuits primaire et secondaire, compresseur de type scroll, contrôle de l'équilibre énergétique, écran d'information graphique, résistance électrique sélectionnable pour 3, 6 ou 9 kW, échangeurs en acier inoxydable, vanne motorisée à 3 voies, ballon échangeur d'E.C.S. de 180 l de capacité, sondes de température, pressostat, filtre, manomètres, vanne de sécurité et vannes de passage. |  |  | 1 | U | 8249517.07 | 8249517.07
mt42www050 | Thermomètre bimétallique, diamètre de sphère de 100 mm, avec prise verticale, avec housse en 1/2", échelle de température de 0 à 120°C. |  |  | 2 | U | 16481.89 | 32963.78
mt37sve010c | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 3/4". |  |  | 4 | U | 4666.81 | 18667.24
mt37sve010d | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1". |  |  | 2 | U | 7696.81 | 15393.62
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 10.251 | h | 1087.08 | 11143.66
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 10.251 | h | 662.95 | 6795.9
| Coûts directs complémentaires |  |  | 2 | % | 8334481.27 | 166689.63
Coût d'entretien décennal: 5.440.749,38F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 8501170.9