## Feuille 1
TVP310 | U | Équipement eau-eau, pompe à chaleur géothermique, pour production d'E.C.S., chauffage et refroidissement.
Pompe à chaleur géothermique eau-eau, pour chauffage et refroidissement, pour gaz réfrigérant R-410A, alimentation triphasée à 400 V, puissance calorifique réglable entre 1,3 et 11 kW, puissance frigorifique réglable entre 1,4 et 11 kW, COP 4,5, EER 5,2, dimensions 1060x600x710 mm, puissance sonore 44 dBA, poids 184 kg, avec compresseur scroll avec technologie Inverter Copeland avec moteur électrique à aimants permanents, contrôle Micro PC Carel, pompes de circulation Wilo à vitesse variable et efficience élevée (classe énergétique A), détendeur électronique Carel, échangeurs à plaques Alfa Laval, vase d'expansion de 8 l, groupe de sécurité et kit d'isolation acoustique intégral, avec possibilité de connecter en cascade jusqu'à 3 unités et avec possibilité de gérer jusqu'à 4 surpresseurs, pour un circuit direct et trois circuits avec vanne mélangeuse, avec deux sondes d'immersion et sonde de température extérieure, avec ballon échangeur d'E.C.S. en acier inoxydable AISI 316, de capacité 200 litres, classe d'efficacité énergétique B. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42eco040con |  |  | Pompe à chaleur géothermique eau-eau, pour chauffage et refroidissement, pour gaz réfrigérant R-410A, alimentation triphasée à 400 V, puissance calorifique réglable entre 1,3 et 11 kW, puissance frigorifique réglable entre 1,4 et 11 kW, COP 4,5, EER 5,2, dimensions 1060x600x710 mm, puissance sonore 44 dBA, poids 184 kg, avec compresseur scroll avec technologie Inverter Copeland avec moteur électrique à aimants permanents, contrôle Micro PC Carel, pompes de circulation Wilo à vitesse variable et efficience élevée (classe énergétique A), détendeur électronique Carel, échangeurs à plaques Alfa Laval, vase d'expansion de 8 l, groupe de sécurité et kit d'isolation acoustique intégral, avec possibilité de connecter en cascade jusqu'à 3 unités et avec possibilité de gérer jusqu'à 4 surpresseurs, pour un circuit direct et trois circuits avec vanne mélangeuse, avec deux sondes d'immersion et sonde de température extérieure. | 1 | U | 8328120 | 8328120
mt42eco100aa |  |  | Ballon échangeur d'E.C.S. en acier inoxydable AISI 316, de capacité 200 litres, classe d'efficacité énergétique B, de 520 mm de diamètre extérieur, 1505 mm de hauteur totale, 8 bar de pression de travail, avec serpentin en spirale annelé flexible de 2,3 m² de surface d'échange, isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane injecté sans HCFC et finition extérieure avec recouvrement en PVC semi-rigide. | 1 | U | 1177960 | 1177960
mt37www060f |  |  | Clapet antipollution de laiton, avec tamis en acier inoxydable avec perforations de 0,5 mm de diamètre, avec filet de 1 1/4", pour une pression maximale de travail de 16 bar et une température maximale de 110°C. | 2 | U | 15773.8 | 31547.5
mt37www050c |  |  | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1", pour une pression maximale de travail de 10 bar. | 2 | U | 20859.9 | 41719.8
mt37www050e |  |  | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1 1/4", pour une pression maximale de travail de 10 bar. | 4 | U | 31403.9 | 125616
mt42www050 |  |  | Thermomètre bimétallique, diamètre de sphère de 100 mm, avec prise verticale, avec tube plongeur en 1/2", échelle de température de 0 à 120°C. | 1 | U | 46214.5 | 46214.5
mt37sve010d |  |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1". | 6 | U | 10268.7 | 61612
mt37sve010e |  |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1 1/4". | 4 | U | 14177.8 | 56711.2
mt42eco500a |  |  | Kit pour remplissage du circuit avec du glycol, avec vanne à sphère de 1 1/4" et filtre de maille de 0,6 mm. | 1 | U | 119444 | 119444
mt42eco600ba |  |  | Matériau auxiliaire pour installation de chauffage avec unité eau-eau pompe à chaleur. | 1 | U | 617813 | 617813
mo005 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 0.574 | h | 1876.04 | 1076.85
mo104 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 0.574 | h | 1168.47 | 670.7
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 10608500 | 212170
Coût d'entretien décennal: 6.925.235,04F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 10820700