## Feuille 1
TVG020 | U |  | Ventilateur pour extraction des fumées, immergé dans la zone à risque.
Boîte de ventilation centrifuge avec isolation acoustique composée de ventilateur centrifuge avec rouet à ailettes vers l'arrière, moteur pour alimentation triphasée à 230/400 V et 50 Hz de fréquence, avec protection thermique, isolation classe H, degré de protection IP55, carcasse extérieur en acier galvanisé à chaud et boîte à bornes à distance, de 1420 tr/min, puissance absorbée 0,37 kW, débit maximum 3380 m³/h, niveau de pression sonore 53 dBA, pour travailler immergé à 400°C pendant deux heures, selon NF EN 12101-3. Comprend les éléments antivibratoires, les éléments de fixation et les accessoires.
Code interne |  | Désignation |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42vsp560a |  | Boîte de ventilation centrifuge avec isolation acoustique composée de ventilateur centrifuge avec rouet à ailettes vers l'arrière, moteur pour alimentation triphasée à 230/400 V et 50 Hz de fréquence, avec protection thermique, isolation classe H, degré de protection IP55, carcasse extérieur en acier galvanisé à chaud et boîte à bornes à distance, de 1420 tr/min, puissance absorbée 0,37 kW, débit maximum 3380 m³/h, niveau de pression sonore 53 dBA, pour travailler immergé à 400°C pendant deux heures, selon NF EN 12101-3. |  | 1 | U | 2562070 | 2562070
mt42vsp940i |  | Accessoires et éléments de fixation de boîte de ventilation centrifuge. |  | 1 | U | 119060 | 119060
mo011 |  | Compagnon professionnel III/CP2 monteur. |  | 4.217 | h | 1939.14 | 8177.35
mo080 |  | Ouvrier professionnel II/OP monteur. |  | 4.217 | h | 1209.92 | 5102.23
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage |  | 2 | % | 2694410 | 53888.2
Coût d'entretien décennal: 2.610.882,66F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 2748300