## Feuille 1
TIF010 | U | Poste de contrôle d'un réseau de sprinklers.
Poste de contrôle de sprinkler avec agissement électrique, de 4" DN 100 mm de diamètre, assemblage bride et bride, constitué de vanne déluge et trim en acier galvanisé avec clapet de non retour, pour système de risque spécial avec action préalable de verrouillage simple. Comprend la vanne à opercule à obturateur ascendant et la fermeture élastique, le compresseur monophasé de 247 l/min de débit et le réservoir de capacité 100 litres, l'alarme hydraulique avec moteur à eau et gong, les accessoires et les pièces spéciales pour la connexion au réseau de distribution d'eau.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt41pcr030c |  | Poste de contrôle de sprinkler avec agissement électrique, de 4" DN 100 mm de diamètre, assemblage bride et bride, constitué de vanne déluge et trim en acier galvanisé avec clapet de non retour. | 1 | U | 3737440 | 3737440
mt41svc010c |  | Vanne à opercule à obturateur ascendant et fermeture élastique, assemblage avec brides, de 4" de diamètre, PN=10 bar, constituée de corps, disque en cale et volant de fonte ductile et obturateur d'acier inoxydable. | 1 | U | 322517 | 322517
mt41pcr041a |  | Accessoires pour la maintenance de l'air, pour compresseur. | 1 | U | 426916 | 426916
mt41pcr024k |  | Compresseur à courroie avec poignée et roues, de 1100x450x770 mm, 247 l/min de débit, réservoir de capacité 100 litres, 10 bar de pression maximale, 1,5 kW de puissance, pour alimentation monophasée à 230 V et 50 Hz de fréquence. | 1 | U | 988670 | 988670
mt41pcr100a |  | Alarme hydraulique, avec moteur à eau et gong en alliage d'aluminium. | 1 | U | 296661 | 296661
mt41pcr300h |  | Accessoires et pièces spéciales pour la connexion d'un poste de contrôle de sprinklers au réseau de distribution d'eau. | 1 | U | 31368.6 | 31368.6
mo008 |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 33.952 | h | 1939.14 | 65837.7
mo107 |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 33.952 | h | 1207.61 | 41000.8
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 5910410 | 118208
Coût d'entretien décennal: 2.833.450,23F CFA les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 6028620